Technická správa

k projektu

SO 05 - ŽUMPA

STAVBA:		Komunitné centrum v obci Slovinky

SO 01 - Hlavný objekt - Komunitné centrum

INVESTOR:  		Obec Slovinky, Slovinky č.58

MIESTO:		Slovinky, parc.č. 126,127, k.ú. Vyšné Slovinky

# 1.	Úvod

Predmetom riešenia projektu zdravotechniky je návrh rozvodu vonkajšej domovej kanalizácie s jej vyústením do žumpy budovy komunitného centra. Kanalizácia bude pre splaškové odpadové vody a bude vyústená do žumpy s celkovým objemom 33m3 (aku objem 30 m3) na pozemku parc.č.  127. Projekt bol vypracovaný na základe stavebných podkladov architektúry a konzultácie s architektom. Pri navrhovaní boli použité platné predpisy a normy (STN 06 0320, STN EN 12 828, STN 73 6005, STN EN 246, STN 73 0873, STN 73 6660, STN EN 806, STN 73 6655, STN 75 7111, STN EN 476, STN EN 12 056, STN EN 12109, STN 73 6760 a STN 75 6081).

# 2.	Splašková kanalizácia – vonkajší domový rozvod

# 2.1	Charakteristika

Domová splašková kanalizácia je gravitačná jednovetvová - existujúca. Navrhnutý je kanalizačný systém I (STN EN 12 056) s jednotným odpadovým potrubím a s čiastočne plnenými pripájacími potrubiami (stupeň plnenia 50%). Zvodová sieť je navrhnutá na max. stupeň plnenia 70%. Vonkajšia sústava je samostatná pre splaškové vody a samostatná pre dažďové vody.

# 2.2	Potrubie kanalizačnej prípojky

Kanalizačný systém je navrhnutý z jedného typu materiálu PVC-U SN4 (napr. Wavin KG systém) spájané hrdlovými spojmi  a lepením. Hrdlové spoje sú tesnené EPDM. Chráničky budú z materiálu PVC-U SN8. Spoje prevádzať podľa návodu výrobcu. Dodržať ustanovenia platných noriem a predpisov. Spoje ktoré sú obetónované a vystavené pôsobeniu cementového mlieka a pod. musia byť opatrené ochrannou páskou.

Materiál lôžka a obsypu zvodového potrubia musí vyhovovať požiadavkám výrobcu a platných noriem. Je to vrstva zeminy do výšky 30 cm nad horný okraj potrubia. Zemina musí byť nepremrznutá jemnozrná (piesčitá, hlinitopiesčitá, ílovohlinitá) sk. F3 (MS) zhutnená. Zhutňovať za dozoru zhutňovačom po oboch stranách potrubia, nie nad potrubím!

# 2.3	Skúšanie kanalizácie a uvedenie do prevádzky

Uvedeniu vonkajšej kanalizácie do prevádzky musí predchádzať skúška potrubného systému podľa a požiadaviek výrobcu potrubia uvedené v montážnom a predpise. Skúška kanalizácie sa vykonáva ako technická prehliadka a skúška vodotesnosti. Do vykonania technickej prehliadky a skúšky vodotesnosti musia byť potrubia prístupné a očistené, aby boli v plnom rozsahu viditeľné. Skúška vodotesnosti sa prevádza vodou bez mechanických nečistôt na zvodovom potrubí. Všetky tvarované kusy sa odporúča ukotviť pilotami podľa požiadaviek výrobcu v mont. predpise. Otvory sa dočasne uzatvoria zátkami. Pred začatím skúšky sa potrubie skúšaného úseku naplní vodou tak, aby sa všetok vzduch postupne vytlačil a dosiahol sa tlak v potrubí potrebný na prevedenie skúšky.  Medzi naplnením potrubia a prevedením skúšky musí uplynúť čas 1 hod. Pred začatím skúšky sa urobí prehliadka skúšaného úseku, pričom sa zisťuje, či nedochádza k viditeľnému úniku vody. Skúšobný pretlak sa dosahuje podľa miestnych pomerov výškou a vzťahuje sa k najhlbšiemu bodu potrubia. Skúš. pretlak bude 50 kPa.. Skúška vodotesnosti trvá hodinu, počas ktorej sa sleduje úroveň hladiny vody a jej príp. dolievanie sa meria. Vodotesnosť je vyhovujúca, ak únik vody, ktorý sa vzťahuje na 1 m2 vnút. plochy potrubia nepresiahne 0,2 l počas 30 minút (platí pre potrubia a šachty).

Skúška vodotesnosti sa prevádza vodou bez mechanických nečistôt na zvodovom potrubí. Všetky  otvory sa dočasne uzatvoria zátkami. Pred začatím skúšky sa potrubie skúšaného úseku naplní vodou tak, aby sa všetok vzduch postupne vytlačil a dosiahol sa tlak v potrubí potrebný na prevedenie skúšky. Medzi naplnením potrubia a prevedením skúšky musí podľa STN 73 6760 pre plastové potrubia uplynúť čas 1/2 hod. Pred začatím skúšky sa urobí prehliadka skúšaného úseku, pričom sa zisťuje, či nedochádza k viditeľnému úniku vody. Skúšobný pretlak sa dosahuje podľa miestnych pomerov výškou podlahy suterénu (ak je na nej podlahová vpusť), resp. výškou najnižšie položenej čistiacej rúry (1 m nad podlahou suterénu), ďalej výškou terénu, alebo výškou podlahy prízemia. Skúška vodotesnosti trvá hodinu, počas ktorej sa sleduje úroveň hladiny vody a jej príp. dolievanie sa meria. Vodotesnosť je vyhovujúca, ak únik vody, ktorý sa vzťahuje na 10 m2 vnút. plochy potrubia nepresiahne 0,5 l/h.

Skúška plynotesnosti sa môže vykonať po osadení zariaďovacích predmetov a po napustení zápachových uzávierok vodou. Pri skúške sa musí dočasne utesniť odpadové potrubie v najnižších miestach čistiacich tvaroviek. Vetracie potrubie zostane predbežne otvorené až do začiatku unikania skúšobného plynu. Použiť možno len schválený skúšobný plyn – nehorľavý, nevýbušný, odorizovaný, alebo farebný. Pri skúške plynotesnosti sa postupuje od najnižšie položenej čistiacej tvarovky odpadového potrubia, ktorá je dočasne vybavená plniacim kohútom a mikromanometrom. Plniacim kohútom sa vpúšťa skúšobný plyn z tlakovej nádoby, alebo kompresorom o pretlaku 0,4 kPa pri utesnenom vetracom potrubí. Skúška plynotesnosti je vyhovujúca, ak v celom objekte po uplynutí 1/2 hod. od naplnenia potrubia plynom nie je cítiť, alebo vidieť skúšobný plyn.

Po skúškach je možné uviesť potrubný systém kanalizácie do prevádzky.

### 3.	Žumpa

3.1	Technické riešenie

Žumpa bude monolitická železobetónová utesňovaná plast. tesniacim profilom. Výkres tvaru je súčasťou tejto PD. Pri výstavbe, opravách a užívaní žumpy dodržať všetky ustanovenia STN 75 6081. Dodržať interval vyprázdňovania, ktorý musí byť zmluvne dojednaný s inštitúciou, ktorá bude odber splaškov zabezpečovať. Vzdialenosť žumpy od budov min. 1,0 m a od vodného toku aspoň 10 m. Žumpa musí byť riadne zabezpečená v zmysle STN a príslušných zákonov. Žumpa musí byť vodotesná, skúška vodotesnosti žumpy sa prevádza podľa STN 75 0905.

Konštrukcia žumpy je zmonolytnený prefabrikát, výrobca Klartec, Bratislava, typ KL AN 33. Vonk. rozmery nádrže sú 5,5x2,8x3 m. Hmotnosť prefabrikátu je  cca 20 t. Strop žumpy je konštruovaný na únosnosť pre stojacie vozidlá (40 t pri násype 600 mm), poklop min. D600 (600x600) s únosnoťou 4 t (resp. D600 (EN 124)), kovový, resp. betónový, tesný. Pri výstavbe zabezpečiť miesto pre odstavenie prepravného vozidla a autožeriavu.

Zhromaždený odpad bude kategorizovaný ako iný komunálny odpad 20 03 00 - kal zo septikov 20 03 04 – ostatný odpad O. Nejedná sa o nebezpečný odpad.

3.2	Stavebná pripravenosť a montáž

Akumulačné nádrže sa umiestňujú na odvodňovacie systémy z území bez prítomnosti ropných látok napr. strechy a spevnené plochy alebo na kanalizačné systémy rodinných domov a priemyselných objektov. Pri projektovaní umiestnenia nádrže treba brať do úvahy požiadavky na údržbu /prístup cisternového vozidla, krátkodobé vyhradenie manipulačnej plochy - viď prevádzkový poriadok/ s prihliadnutím na hygienické a estetické požiadavky. Akumulačná nádrž sa montuje za pomoci autožeriavu príslušnej nosnosti, na vopred pripravený vodorovný podkladový betón s pieskovým lôžkom v zmysle návodu na zabudovanie. Výšku pieskového lôžka, podkladného betónu, štrkového násypu je uvedený vo výkresoch iba všeobecne, hrúbky úložných vrstiev sa preveria po prevedení výkopu montážnou firmou. Pre každé osadenie nádrže je potrebné zistiť aktuálne základové pomery stavby. Na základe týchto skutočností je potrebné statikom navrhnúť založenie nádrže pre každý objekt individuálne. Jednonádržová AN sa dodáva ako prefabrikát bez montáže.  Prípadné ukotvenie proti spodnej vode zabezpečí stavebná firma podľa náčrtu kotvenia. Kotvenie proti spodnej vode tento projekt nerieši. Po prevedení výkopov posúdiť úložné pomery a v prípade výskytu spodnej vody konzultovať s výrobcom nutnosť kotvenia proti spodnej vode.

Stavebník zabezpečuje vo vlastnej réžii: výkopové práce, podkladový betón, pieskové lôžko, žeriav.

Stavenisko – k výkopu musí byť zabezpečená prístupová cesta pre príjazd autožeriavu a nákladných vozidiel. V bezpečnej vzdialenosti od výkopu je potrebné zrovnať a dostatočne spevniť terén pre zapätkovanie žeriavu.

Výkop – rozmery zhotoviť podľa projektovej dokumentácie. Steny výkopu musia byť zabezpečené proti zosunutiu zeminy do výkopu. Minimálna vzdialenosť okraja výkopu od retenčnej nádrže je 0,60 m. Musí byť zaistený priestor pre obsluhu pri manipulácii s jednotlivými prefabrikátmi pri ich ukladaní do výkopu a pre ošetrenie vonkajších spojov nádrže.

Podklad - skladba podkladných vrstiev musí vychádzať z geologického prieskumu a  statických výpočtov. Podkladová betónová doska musí byť najmenej o 20 cm väčšia na každú stranu  než je pôdorys nádrže. Nerovnosti podkladového betónu musia byť vyrovnané  pieskovým lôžkom fr. 0-4 mm s hr. cca 3 cm. Na podkladovú dosku sa dáva 3-5 cm vyrovnávacie pieskové lôžko.Na podkladový betón sa vytýčia základné smerové body pre určenie polohy nádrže.

Pri montáži sa postupije podľa montážneho návody výrobcu prefabrikátu.

# 4.	Bezpečnosť pri práci

Pri práci dodržiavať ustanovenia zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov. Pri montáži potrubia treba dodržiavať montážne postupy a podmienky skladovania a spojovania materiálu podľa návodu výrobcu s prihliadnutím na predpokladané prevádzkové tlaky, teploty a mechanické namáhania. Použité komponenty musia mať vystavený certifikát preukázania zhody.

# 5.	Výpočet bilancie prietokov vody

V prílohe technickej správy.

# 6.	Odpadové hospodárstvo

Odpadové látky  budú vznikať počas výstavby, počas užívania stavby vznikať nebudú. Odpady budú likvidované v súlade s platnou legislatívou. Predstavujú prebytočné stavebné materiály z výroby prierazov v stavebných konštrukciách a odpadové materiály z montáže zdravotechnických inštalácií. Prebytočný odpad bude uskladnený na riadenej skládke v bezprostrednej blízkosti stavby na pozemku stavebníka a následne zlikvidovaný podľa platnej legislatívy: zákona o odpadoch . V zmysle platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva pôvodcovi odpadov vyplýva povinnosť zabezpečiť nasledovné: viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstvách vzniknutých odpadov, ich  uskladnení, využití alebo zneškodnení a dodržiavať ohlasovaciu povinnosť o vzniku, množstve, charaktere a nakladaní s odpadmi príslušnému orgánu správy. Nevyužitý odpad bude vyvezený na povolenú skládku TKO podľa usmernenia prísl. stavebným úradom. Odpad bude triedený a skladovaný v kontajneroch. Obaly sa budú triediť a lisovať. Vhodný stavebný odpad sa poskytne na recykláciu. Investor je povinný pri kolaudácii predložiť doklad o odovzdaní recyklovateľného odpadu na recykláciu a ako aj doklad od správcu skládky o uložení odpadu.

Vykopané zeminy budú použité na opätovnú zavážku výkopov.

Odpadové látky zo stavby v tonách

1./ počas výstavby

uvedené v súhrnej technickej správe

2./ po ukončení výstavby

odpad 20 03 00 - kal zo septikov 20 03 04 – ostatný odpad O. Nejedná sa o nebezpečný odpad.

V Poprade, 12.1.2018

Vypracoval: 	Bc. Tomáš  H V I Z D A

Kontroloval: 	Ing. Miroslav   R E Š E T Á R

TZB Projekt POPRAD