PRÍLOHA – BILANCIA POTREBY VÔD

1.	Potreba studenej vody

Studená voda musí spĺňať podmienky STN 75 7151.

Výpočtová priemerná denná potreba vody:

Qp = n . qp = 9 * 135 = 1215 l/d

n - počet zásobovaných osôb; n = 30

t - čas využívania objektu; t = 100 d/rok

EO = 30*(100/365) = cca 9

qp – špecifická potreba vody

(Podľa vyhl. MŽPSR 684/2006 Z.z.)

Ročná potreba vody:

Qr = Qp . 365 = 1215 * 365 = 443,5 m3/rok

Max. denná potreba vody:

Qm = Qp . kd = 1215 * 1,6 = 1944 l/d (=> 0,023 l/s)

kd – súčiniteľ dennej nerovnomernosti; kd = 1,6

Max. hodinová potreba vody:

Qh = 1/24 . Qm . kh = 1/24 * 1944 * 1,8 = 145,8 l/h (=> 0,041 l/s)

kh – súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti; kh = 1,8

Špičkový prietok vody a predbežný návrh profilu vodovodu

(v prvom úseku vodovodu)

Hodnota SLU sa použije na predbežné dimenzovanie domového vodovodu.

SLU = 20 (cca 0,7 l/s) => minimálna dimenzia domového vodovodu bude DN 25 – plast 32x3

2.	Bilancia odpadových vôd

Maximálny prietok splaškových vôd

Podľa STN 75 6101

Qh,max = Q24 . kh,max = 1,215 * 6,7 = 8,14 m3/d => 8,14 / 24 = 0,34 m3/h

Q24 = Qp = 1215 l/d = 1,215 m3/d

kh,max – súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti; kh,max = 6,7

Minimálny prietok splaškových vôd

Podľa STN 75 6101

Qh,min = 0

kh,min – súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti; kh,min = 0

Zloženie splaškovej odpadovej vody sa predpokladá (STN 75 6101):

- pH 					7,2 až 7,8

- sediment po 1 hodine                             	3 až 4,5 ml/l

- nerozpustné látky                                   	500 až 700 mg/l

- z toho usaditeľné                                    	67%

- neusaditeľné                                          	33%

- rozpustné látky                                       	600 až 800 mg/l

- BSK5                                                      	100 až 400 mg/l

- CHSK                                                     	250 až1000 mg/l

- oxidovateľnosť manganistanom v O2    	100 až 500 mg/l

- NH4                                                       	20 až 42 mg/l

Priemerný denný prietok splaškov:

Q24 = Qp = 1215 l/d = 1,215 m3/d

Odhadovaný max. prietok splaškov za rok:

Qr =  Q24 . 360 = 1,215 * 360 = 437,4 m3/rok

Ročná produkcia splaškov pre adiministratívne účely:

Qr =  qr . n = 200*1,8 + 4*12,8 = 411,2 m3/rok

qr = 1,8 m3/rok.návšt; 12,8 m3/rok.zam (podľa Vyhl. 397/2003 Z.z.)

n - počet osôb; n = 200 návšetvníkov, 4 zamestnanci

3.	Prietok dažďových odpadových vôd

Vnútorná dažďová kanalizácia

podľa STN EN 12 056-3

Qr = i . A . C = 0,03 * 790 * 1 = 23,7 l/s

i - intenzita dažďa pre strechy a plochy ohrozujúce zaplavením; i = 0,03 l/s.m2

A – pôdorysná plocha striechy a spevnených odvodňovaných plôch; A = 790 m2

C - súčiniteľ odtoku; C = 1

Qri = 23,7 l/s => volím zvodné potrubie dažďovej kanalizácie minimálne PVC-U DN/OD 200 (1%)

Vonkajšia dažďová kanalizácia

podľa STN 75 6101

- dažďová voda zo striech

Qr = ψ . A . Q15 min = 0,9 * 0,0095 * 138 = 1,18 l/s

Q15 min - prietok dažďa; Q15 min = 138 l/s.ha

(pre oblasť nad 5000 obyv. a periodicitu dažďa p=0,5)

A – pôdorysná plocha striech; A = 90,5 m2 = 0,0095 ha

ψ - súčiniteľ odtoku; ψ = 0,9 (pre strechy - podrobný výpočet)

- dažďová voda zo spevnených pôch (chodníkov)

Qr = ψ . A . Q15 min = 0,7 * 0,0050 * 138 = 0,48 l/s

Q15 min - prietok dažďa; Q15 min = 138 l/s.ha

(pre oblasť nad 5000 obyv. a periodicitu dažďa p=0,5)

A – pôdorysná plocha chodníkov (odhad); A = 50 m2 = 0,0050 ha

ψ - súčiniteľ odtoku; ψ = 0,7 (pre pre dlažby so sklonom do 1% - podrobný výpočet)

Qre = 6,54 + 9,94 =  16,48 l/s => volíme potrubie PVC-U DN/OD 160 (1%)

4.	Žumpa

Návrh akumulačného parametra žumpy

V = 0,001 . EO . q . t = 0,001 * 9 * 80 * 30 = 22 m3  - volíme žumpu s nádržou nom. ojemu 30 m3 typ Klartec betón monolit KL AN 33

n - počet zásobovaných osôb; n = 30

t - čas využívania objektu; t = 100 d/rok

EO = 30*(100/365) = cca 9

q - špecifická priemerná denná potreba vody v l/os.d pre žumpy; q = 80 l/os.d

t – interval vyvážania; t = 30 d

Poznámka:

Interval vyvážania žumpy je potrebné dodržať s čo najväčšou presnosťou. Maximálny interval je

t = 182 d, teda 2 x ročne, minimálne sa žumpa vyváža v 20-dňových intervaloch!

Žumpa bude monolitická betónová, alebo zmonolitnená. Pri výstavbe, opravách a užívaní žumpy dodržať všetky ustnovenia STN 75 6081. Dodržať interval vyprázdňovania, ktorý musí byť zmluvne dojednaný s inštitúciou, ktorá bude odber splaškov zabezpečovať. Vzdialenosť žumpy od budov min. 1,0 m a od vodného toku aspoň 10 m. Žumpa musí byť riadne zabezpečená v zmysle STN a príslušných zákonov.  Žumpa musí byť vodotesná, skúška vodotesnosti žumpy sa prevádza podľa STN 75 0905.

Zhromaždený odpad bude kategorizovaný ako iný komunálny odpad 20 03 00 - kal zo septikov 20 03 04 – ostatný odpad O. Nejedná sa o nebezpečný odpad.