PRÍLOHA – BILANCIA POTREBY VÔD

4.	Žumpa

Návrh akumulačného parametra žumpy

V = 0,001 . EO . q . t = 0,001 * 9 * 80 * 30 = 22 m3  - volíme žumpu s nádržou nom. ojemu 30 m3 typ Klartec betón monolit KL AN 33

n - počet zásobovaných osôb; n = 30

t - čas využívania objektu; t = 100 d/rok

EO = 30*(100/365) = cca 9

q - špecifická priemerná denná potreba vody v l/os.d pre žumpy; q = 80 l/os.d

t – interval vyvážania; t = 30 d

Poznámka:

Interval vyvážania žumpy je potrebné dodržať s čo najväčšou presnosťou. Maximálny interval je

t = 182 d, teda 2 x ročne, minimálne sa žumpa vyváža v 20-dňových intervaloch!

Žumpa bude monolitická betónová, alebo zmonolitnená. Pri výstavbe, opravách a užívaní žumpy dodržať všetky ustnovenia STN 75 6081. Dodržať interval vyprázdňovania, ktorý musí byť zmluvne dojednaný s inštitúciou, ktorá bude odber splaškov zabezpečovať. Vzdialenosť žumpy od budov min. 1,0 m a od vodného toku aspoň 10 m. Žumpa musí byť riadne zabezpečená v zmysle STN a príslušných zákonov.  Žumpa musí byť vodotesná, skúška vodotesnosti žumpy sa prevádza podľa STN 75 0905.

Zhromaždený odpad bude kategorizovaný ako iný komunálny odpad 20 03 00 - kal zo septikov 20 03 04 – ostatný odpad O. Nejedná sa o nebezpečný odpad.